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2008/0018/VDe-ETUING




Mazingarbe, le 6 mars 2008

Compte-rendu de réunion

Date : 5 mars 2008

Lieu : Rueil-Malmaison

Présents : 

M. Ludovic STELLA

M. Jacques ROUCAUTE

M. Jean-Marie BRUNELLO

M. Francis SERPE

M. Vincent DELVINQUIER

Objets de la réunion : 

-Présenter le projet de co-combustion bois-charbon à la centrale de Lucy.

-Définir la répartition des tâches et le programme de travail.
1/ Préambule

Il y a 18 mois, Francis Serpe a étudié la possibilité de brûler de la biomasse (limitée au bois) dans nos centrales. L’étude avait alors montré que le bois n’était pas compétitif face au charbon. Depuis, le prix du charbon a fortement augmenté et de nouvelles opportunités sont apparues. En particulier, la société Soffimat propose aujourd’hui des quantités de bois importantes permettant d’envisager une co-combustion avec du charbon sur une grosse unité.

La société Soffimat gère un certain nombre d’activités liées au bois et au nettoyage des forêts. En particulier, elle exploite la forêt pour fabriquer du combustible pour des unités de combustion à partir des rémanents forestiers. Soffimat propose deux types de produit : des plaquettes et de la sciure (à désigner par copeaux selon JM Brunello). Le produit qui intéresse Endesa France est la sciure de bois qui possède une distribution granulométrique allant de 0 à 4 mm.

Très rapidement, il est apparu que la centrale de Lucy était la plus appropriée pour entreprendre des essais de co-combustion sciure de bois-charbon. On peut entre autres citer sa proximité géographique avec la ressource (Vosges, Jura…), le type de foyer (à cendres fondues) et surtout la présence d’un parc d’homogénéisation du combustible permettant la réalisation de mélanges homogènes. 

L’objectif est d’incorporer entre 3 et 10 % de bois (% massique) au charbon.

2/ Objet de la réunion

L’objet de la réunion est de tracer les grandes lignes d’un programme d’essais et de définir qui fait quoi.

2.1 Etat d’avancement

A ce jour un échantillon de sciure a été transmis au CERCHAR pour analyses (sous-traitées chez SOCOR). Les résultats devraient être disponibles le 14/03/08.

Pour mémoire, les caractéristiques connues du produit sont : Humidité 30 à 40 %, granulométrie : 0-4 mm, PCS : ~3 kth/t, densité : 0,27.

Les analyses demandées comprennent :

-une analyse immédiate (humidité, cendres, MV, PCS, PCI),

-une analyse élémentaire (CHNS + Cl),

-les 11 éléments majeurs dans les cendres,

-une température de fusibilité en atmosphère réductrice,

-15 éléments mineurs (métaux lourds).

A noter que le bois étant extrêmement peu cendreux et l’échantillon reçu de petite taille, il est très peu probable qu’il soit possible de réaliser l’ensemble de ces analyses. Les analyses sont par conséquent classées par ordre décroissant de priorité. 

Responsable des analyses bois : CERCHAR (A. Bocheux)

Délai prévisionnel : 14 mars 2008

2.2 Les actions à engager

2.2.1 par le CERCHAR

La mission du CERCHAR est de proposer un programme d’essais et d’identifier les problèmes et les risques potentiels.

Il est acquis que les essais se feront sans investissements supplémentaires et que le bois sera mélangé au charbon avant son introduction dans les broyeurs.

Le CERCHAR proposera un planning d’essais ainsi qu’un protocole d’essais comprenant les contrôles, mesures et prélèvements envisagés pour cette campagne d’essais. Ce document sera utilisé pour élaborer le dossier de DDAE temporaire auprès de la DRIRE.

Les points qui seront détaillés comprennent notamment :

· Un descriptif de la centrale et en particulier de la chaîne de manutention du combustible,

· Un planning d’essais incluant un essai de référence 100 % charbon et des essais avec un % croissant de bois (3 à 10 % en masse). Pour mémoire la DDAE temporaire sera accordée pour une durée de 6 mois,

· des calculs théoriques (calcul des quantités d’air théorique, limites d’inflammabilité des mélanges, évaluation  des risques d’encrassement),

· Les moyens envisagés pour contrôler la qualité des mélanges (points de prélèvement, mesures envisagées),

· Les mesures et prélèvements envisagés (émissions à la cheminée [NOX, SO2, CO, poussières, N2O], paramètres opératoires [caractéristiques vapeur, température métal, température foyer…], qualité des cendres [aspect, composition]).

Responsables : JP Crunelle et A. Joly (avec aide de V. Delvinquier si besoin)

Délai  : fin avril 2008

Remarques :

· ce travail se fera en s’assurant que les mesures envisagées sont exhaustives vis à vis du dossier à soumettre à la DRIRE (voir JM Brunello) et vis à vis de la certification des cendres [EN450] (voir J. Mis)

· JP. Crunelle se rendra à la centrale de Lucy du 11 au 13/03 pour étudier entre autres les moyens de prélèvement et les possibilités de mélange.

· Le délai reporté ici de fin avril est plus long que celui proposé en réunion. Il est proposé suite à une discussion avec le personnel CERCHAR impliqué dans l’étude (A. Joly et JP Crunelle). Si ce délai ne convient pas, un arbitrage sera nécessaire au niveau de la direction de la production (J. Roucaute) pour fixer les priorités.
2.2.2 par la centrale de Lucy

La centrale de Lucy proposera un protocole pour la réalisation des mélanges bois-charbon sur le parc d’homogénéisation. Elle apportera une aide au CERCHAR dans l’étude des moyens de prélèvement si nécessaire.

D’autre part, le chef de la centrale (A HUREL) est également le responsable officiel de la campagne d’essais (obligation réglementaire).

Responsable : à déterminer

Délai : à déterminer

2.2.3 par la cellule environnement

La cellule environnement est chargée de l’élaboration du dossier de demande de DDAE temporaire à la DRIRE. Ce dossier s’appuiera entre autres sur le protocole établit par le CERCHAR et sera complété de chapitres complémentaires tels que :risques entrées [réception combustible], risques sanitaires liés au stockage du bois, mesures d’urgence en cas de problème technique [vidange des silos]…

La cellule environnement fournira également un planning avec les délais administratifs.

Responsable : JM Brunello

Délai : fin avril

2.2.4 par la direction de l’énergie

Ludovic Stella a la responsabilité du suivi du planning.

Francis Serpe est chargé des relations avec le fournisseur.

3/ Divers

-Il a été fait mention que le seuil déclenchant des problèmes réglementaires avec la DRIRE était de 10 % d’une façon générique. On s’attachera donc dans tous les documents officiels à faire apparaître des % inférieurs à ce seuil (on parlera donc par exemple de % thermique plutôt que de % massique concernant l’apport en bois).

-l’arrêté d’exploitation de Lucy III est en cours de renégociation. Il faudra s’attacher à ce que la demande d’arrêté temporaire soit faite après que le nouvel arrêté ait été acquis.

-brûler du bois n’est rentable que par l’entremise des quotas CO2. JM. Brunello fournira les modalités à appliquer pour le décompte du CO2 issu de la combustion du bois (voir avec Ernst & Young si nécessaire).

-un programme de communication locale est à envisager notamment auprès des politiques et de la population mettant en avant les efforts de la centrale pour utiliser des énergies renouvelables permettant de diminuer les émissions nettes de CO2 et sa contribution à l’entretien des forêts (débroussaillage).

-il sera demandé à Laurent Thabussot de faire une présentation du projet lors d’un prochain COMEX.

-Une réunion d’avancement sera organisée début avril sur le site de Lucy. La date sera précisée ultérieurement en fonction de l’avancement du dossier.

Remarque importante: il sera nécessaire d’arbitrer les priorités au niveau de l’équipe CERCHAR qui est actuellement saturée afin de pouvoir respecter les délais.

Pour compte-rendu

Vincent DELVINQUIER

Ingénierie           

Ingéniérie Endesafrance
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